## Blad1
Kunstwerkpaspoort |  |  |  |  | Versie | 1.0
[5 empty] | Datum | 2017-02-09
Beheergegevens kunstwerk |  |  | Locatie/gemeente: Spoorviaduct odg Academiepad te Tilburg
SAP-nummer | 11400951 + 11400952
PGO-contractgebied | 20
Kunstwerknummer | KW20-123-0081
Kunstwerknaam | Spoorviaduct odg Academiepad
Wegbeheerder | Gemeente Tilburg
Emplacement | Tb - Bd
Lijn- / Geocode | 123
Kilometrering (km) | 20.267
RDX / RDY - coördinaten | 132104.17, 397289.86
Bouwjaar | 2013
Renovatie | -
Baanclassificatie (baanurgentie) | Hoog
Functie | Ongelijkvloerse spoorkruising (Spoorviaduct, odg. voet-/fietsverkeer, verdiepte weg)
Foto kunstwerk
Kenmerken kunstwerk
Lengte (origineel, na renovatie) | Lengte frontwand: 15,525m. (//as spoor) |  | Constructietype | Spooronderdoorgang tbv voet- fietsverkeer, gewapend beton gefundeerd op staal, met stootplaten; Statisch onbepaald
Breedte (origineel, na renovatie) | 34,92 m. ┴ as spoor (= lengte tunnel)
Constructiehoogte (BS tot OK dek) | BS Min. +14,65m, Max. +14,85m.; OK dek: +13,29m. --> C.H. min. 1,36m., max. 1,56m. |  | Elektrificatie (V) | 1500V DC
Dekdikte (excl. Ballast) | Vast/Variabel | 0,70m/0,746m. | Montering en dektype | Plaatvormige dekconstructie monoliet aan wanden (tunnel)
Aantal overspanningen | 1 st. |  | Aantal dekken | 1 stuk | Materiaal | In-situ beton, gewapend
Lengte hoofdoverspanning | Inw./Uitw. | 7,00 m/8,50 m | Type oplegging | Geen, monoliete constructie | Aantal: | -
Lengte zij-overspanningen | N.v.t. | - | Voegovergang | Geen, monoliete constructie | Type | Stootplaten
Betonkwaliteit | Bekend; | C28/35 | Aantal sporen | 6 st. | Hoh afstand: | 4,25m (hoofdsporen)
Staalkwaliteit (wapening) | Bekend; | FeB500 HWL (geribd) | Scheve kruising | Ja | Graden | 98ᵒ
Doorrijhoogte | 2,70m (fietspad) |  | Materiaal leuning | Staal, thermisch verzinkt hekwerk met gaasramen op spoordekranden en regel op toeritwanden
Dimensies balkrooster (lxbxh) | N.v.t. (geen balkrooster)
Beoordeling Constructieve Veiligheid
Ontwerpnorm | NEN6723;2009/VBB2009 + ProRail OVS richtlijnen |  | Overige belastingen
Ontwerpbelasting | Spoorbelasting cf NEN6706 (UIC71) art. 9.2; Laststelsel LM71 en SW/2 |  | Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging | Doorgaand ballastbed | Dikte (in m.) | 0,56m/0,76 m.
Ontwerpsnelheid | 160 km/h (cf berekening) |  | Gronddekking | Geen gronddekking | Dikte (in m.) | -
Wapeningsconfiguratie bekend? | Ja, wapeningsberekening, -tekening bekend |  | Uitbreidingen
Tijdens uitgebreid archiefonderzoek zijn vele gegevens gevonden (sterkteberekening, besteks- of UO-tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en - belastingen bekend worden. In de gevonden berekeningen van KW20-123-0081 - Odg. Academiepad is aangegeven dat het laststelsel LM71 en SW/2 van de UIC71 is aangehouden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (2013, zie tekeningen) was de NEN6723;2009/VBB2009 de vigerende ontwerpnorm. De gehanteerde spoorbelasting uit de NEN6706 (UIC71) is afwijkend aan de spoorbelasting conform het laststelsel uit de VOSB1963. Tevens zijn in de berekening de OVS-richtlijnen aangehouden. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Omdat ontwerpnorm NEN6723;2009/V.B.B.2009 met laststelsel conform NEN6706 (UIC71) is aangehouden, valt te concluderen: Dat bij een overspanning van 7,75 m. volgens de grafiek conform RAP00115 figuur b1+b2 (Qm+Qv) de spoorbelasting conform de VOSB163 de maatgevende ontwerpbelasting is. Bij een overspanning van 7,75m levert de spoorbelasting conform de VOSB1963 volgens de Qm/Ov-lijnen grafiek in RAP00115 (figuur b1+b2, pag. 65+66) een equivalente belasting van 170 kN/m (Qm) en 175 kN/m (Qv). Indien ontwerpnorm NEN6723;2009/V.B.B.2009 met laststelsel conform NEN6706 (UIC71) als ontwerpbelasting is aangehouden, kan met inachtneming van RAP00115 art. 9.7 (pag. 58) en de grafieken conform figuur G.9.1 + G.9.2 en G.10.1 + G.10.2 (pag. 84 resp. pag. 85) geconcludeerd worden dat de equivalente belasting (Qm+Qv) conform de NEN6706 (UIC71) tot aan een overspanning van ca. 15 meter van boven de equivalente belasting conform de NEN6723/VBB1995 (VOSB1963) ligt. Omdat de spoorbelastingen conform NEN6706 (UIC71) over de gehele linie tot een overspanning van ca 15 meter boven de spoorbelastingen conform NEN6723/VBB1995 (VOSB1963) liggen, is het risico t.a.v. de constructieve veiligheid gering (laag). Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2017 zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.
Risicoprofiel / risicoaspecten | Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie | Risicoprofiel na opname (januari 2017) | Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)
Leeftijd kunstwerk |  |  | De leeftijd van het spoordek bedraagt anno 2016 ruim 3 jaar (bouwjaar 2013)
Constructieve veiligheid |  |  | Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.
Aantastingen / Schades |  |  | Geen aantastingen of schades waargenomen aan de tunnel of het spoordek, geen verhoogd risico aanwezig.
Lekkage |  |  | Geen lekkages geconstateerd, geen verhoogd risico aangetroffen t.a.v. lekkages.
Waterhuishouding |  |  | Functionering waterhuishouding in onderdoorgang staat onder druk vanwege aanzienlijke bladvervuiling. Verhoogd risico.
Oplegging dek | N.v.t. | N.v.t. | Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.
Voegovergang / dilatatievoegen | N.v.t. | N.v.t. | Geen voegovergangen, wel dilataties, kitvoegen losgekrompen en uitgedroogd, geen reden voor aanwezigheid verhoogd risico
Overgang kunstwerk-aardebaan |  |  | Spoorbaan niet waargenomen tijdens buitenopname, echter geen redenen waargenomen verhoogd risico, stootplaten aanwezig
Aanrijding constructie |  |  | Tunnel voor langzaamverkeer, gevolgen bij en kans op aanrijding minimaal.
Arbo-veiligheid (V&G / VGM) |  |  | Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten
Leuning (conditie/conservering) |  |  | Geen verwering en/of schade aan leuning en ondersabeling geconstateerd, geen verhoogd risico t.a.v. conditie leuning.
Grondkerende constructies |  |  | Geen verhoogd risico t.a.v. grondkerende constructies geconstateerd.
Opmerkingen na opname kunstwerk januari 2017
Het kunstwerk verkeert algemeen in een redelijke tot goede conditie. Constructief verkeert het kunstwerk in een uitstekende conditie. Beheertechnisch verkeert het kunstwerk in een redelijke staat. Er is weinig vervuiling en verwering door klimatologische aanslag aanwezig. Tijdens de buitenopnames zijn geen constructieve schades, aantastingen of mankementen waargenomen die tot de aanwezigheid van een verhoogd risico leiden. Ten tijde van de buitenopname (jan. 2017) is er veel blad aanwezig in de onderdoorgang. Functionering waterhuishouding (pompkelder en pompinstallaties) is onbekend. De aanwezigheid van de grote hoeveelheid blad kan leiden tot risico op verstopping van de HWA en gootconstructies. Er zijn geen lekkages waargenomen. In de spoorbaan en ter plaatse van de overgang van de baan naar het kunstwerk zijn geen onregelmatigheden waargenomen, stootplaten zijn aanwezig. In de noordelijke toerit liggen enkele HWA-roosters los. Tevens is de voegvulling t.p.v. de asfaltvoegen (asfalt-/carifaltvoeg) losgekomen, de voeg staat open. Dit vormt een degradatie-/afbreukrisico voor de verharding doordat vocht eenvoudig in de voeg kan intreden. De wanden van de toeritten zijn voorzien van een kleurcoating. Op enkele plaatsen is graffiti aanwezig. Verder zijn er geen verhoogde risico's geconstateerd t.a.v. de top10 risicoaspecten.
Documentatie
SAP basiskaart algemeen | 11400952 - SAP basiskaart algemeen.xlsx |  | Tekeningen (Alleen links opgenomen in paspoort naar SAP export en relevante tekeningen t.b.v. verificatie inhoud kunstwerkpaspoort) | export_zoekresultaten SAP PLM.xlsx
Berekeningen | 001408376 Berekening constructie en wapening.pdf |  |  | 001408326 Tek bov.aanz. en langsdrsn.pdf
001408327 Tek doorsnd en details.pdf
Bestek | Geen |  |  | 001408306 Tek bovenaanz spoordek moot 3.pdf
Inspecties | Geen |  |  | 001408307 Tek bovenaanz, drsn en details spoordek moot 3.pdf
001408310 Wap.tek. bovenaanz spoordek.pdf
001408311 Wap.tek. doorsn en details spoordek.pdf
001408312 Wap.tek. dekranden spoordek.pdf
Advies
1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.
2) Schoonmaken systeem waterhuishouding; Reinigen gootconstructies, doorspuiten HWA-buizen en kolken, putten en kolken vrijmaken van begroeiing, inspecteren pompkelder en controleren werking pompinstallaties. HWA-roosters noordelijke toerit vastzetten.
3) Herstellen van openstaande voegvulling (kitvulling) in asfaltvoeg fietspad in de noordzijde toerit odg. Voegvulling vervangen door deugdelijke bitumineuze voegvulling (gietasfalt).